## Sheet2
广州市番禺区2022年国家重点监测企业（污水处理厂）监督性监测结果（第四季度）
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司中部净水厂 | 处理后排放口 | 2022.10.12 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准，其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级标准 A标准 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站
[5 empty] | 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.48 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | ND（0.06） | 1 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND（0.05） | 0.5 | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞（mg/L） | ND(0.00001) | 0.001 | 是
[5 empty] | 镉（mg/L） | ND(0.005) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.03) | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 砷（mg/L） | 0.0012 | 0.1 | 是
[5 empty] | 铅（mg/L） | ND(0.1) | 0.1 | 是
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司大石净水厂 | 一期处理后排放口 | 2022.10.10 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准，其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级标准 A标准 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站
[5 empty] | 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14 | 40 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.326 | 5 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.18 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.06 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.23 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | ND（0.06） | 1 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND（0.05） | 0.5 | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞（mg/L） | ND(0.00001) | 0.001 | 是
[5 empty] | 镉（mg/L） | ND(0.005) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.03) | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 砷（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 是
[5 empty] | 铅（mg/L） | ND(0.1) | 0.1 | 是
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司前锋净水厂 | 处理后排放口 | 2022.10.9 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准，其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级标准 A标准 | pH值（无量纲） | 6.6 | 6～9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站
[5 empty] | 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 40 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.308 | 5 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.38 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.42 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | ND（0.06） | 1 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞（mg/L） | ND(0.00001) | 0.001 | 是
[5 empty] | 镉（mg/L） | ND(0.005) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.03) | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 砷（mg/L） | 0.0009 | 0.1 | 是
[5 empty] | 铅（mg/L） | ND(0.1) | 0.1 | 是
备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为检出限